ПАМЯТКА

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. Огнетушители углекислотные (ОУ)

Переносные, вместимостью 1,5; 2; 3; 5; 6 и 8л, предназначены для тушения загораний диоксидом углерода (С02) различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при пополнении огнетушителя — 5,7 МПа (58 кгс/см2).

Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата в диапазоне рабочих температур от —40 "С до +50 °С.

При тушении пожара необходимо:

1)  взяв левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню;

2)  выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара и открыть вентиль или нажать рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно-пускового устройства);

3)  с помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно переводить с одного горящего места на другое.

Внимание! Соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба, так как температура на его поверхности понижается до минус 60—70 °С.

После применения огнетушителя в закрытом помещении помещение необходимо проветрить. При тушении электроустановок под напряжением не допускается подводить раструб к электроустановке и пламени ближе 1 м.

Перезарядка и ремонт огнетушителей производится только в специализированных организациях, имеющих лицензию. Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя. Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить взвешиванием не реже одного раза в год.

2. Огнетушители порошковые (ОП) (ОПУ)*

Переносные, вместимостью огнетушащего вещества 0,85; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 кг, предназначены для тушения загораний твердых, жидких, газообразных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

При тушении пожара необходимо:

1)  поднести огнетушитель к месту пожара;

2)  выдернуть опломбированную чеку;

3)  отвести вверх рукоятку запуска (или резко ударить по кнопке);

4)  снять с кронштейна пистолет-распылитель и направить его на очаг пожара;

5)  через 5 с, нажав кистью руки на ручку пистолета-распылителя, приступить к тушению пожара.

Тушение необходимо производить с подветренной стороны с расстояния не менее 3—4 м. После окончания тушения необходимо нажать на ручку пистолета и выбросить остаток порошка. Проверка (параметров порошка проводится выборочно, не реже одного раза в год (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки). Перезарядка, ремонт и освидетельствование производится в специализированных организациях.

Проверка давления газа производится визуально по индикатору (манометру). Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.

Примечание. Определение минимально необходимого количества всех видов огнетушителей для защиты конкретного объекта, а также рекомендации по их размещению, техническому обслуживанию, перезарядке даны в Своде  правил  9.13130.2009  «Техника  пожарная. Огнетушители. Требования  к  эксплуатации »  ( Приказ МЧС России  от 25.03.2009  № 179 ) и Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации.( ППБ 01-03)

# Таблица 1 - Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Вид используемого ОТВ│                 Срок (не реже)                  │

│                     ├────────────────────────┬────────────────────────┤

│                     │проверки параметров ОТВ │перезарядки огнетушителя│

├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

│Вода, вода с         │      1 раз в год       │      1 раз в год*      │

│добавками            │                        │                        │

├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

│Пена                 │      1 раз в год       │      1 раз в год*      │

├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

│Порошок              │1 раз в год (выборочно) │     1 раз в 5 лет      │

├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

│Углекислота (диоксид │взвешиванием 1 раз в год│     1 раз в 5 лет      │

│углерода)            │                        │                        │

├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

│Хладон               │взвешиванием 1 раз в год│     1 раз в 5 лет      │

├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤

│* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на  основе│

│углеводородного  или   фтор-содержащего   пенообразователя,     а также│

│огнетушители,   внутренняя   поверхность   корпуса   которых   защищена│

│полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя  изготовлен│

│из  нержавеющей  стали,   должны   проверяться   и     перезаряжаться с│

│периодичностью, рекомендованной фирмой - изготовителем огнетушителей.  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.4.3 Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величину испытательного давления определяют в соответствии с требованиями правил [1].